## Utrustning
Kalkylblad för beräkning av nominell storlek på fettavskiljare,
Enligt SS-EN 1825-2, Annex A,1: baserad på installerad utrustning,
| Antal | Enheter | Q (l/s)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0 | Kokgryta utlopp 25 mm | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
2 | 0 | Kokgryta utlopp 50 mm | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
3 | 0 | Stjälpbart kokgr. 70 mm | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
4 | 0 | Stjälpbart kokgr. 100 mm | 3 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
5 | 0 | Diskbänk med vattenlås 40 mm | 0.8 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
6 | 0 | Diskbänk med vattenlås 50 mm | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
7 | 0 | Diskbänk med utlopp utan vattenlås 40 mm | 2.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
8 | 0 | Diskbänk med utlopp utan vattenlås 50 mm | 4 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
9 | 0 | Diskmaskin | 2 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0 | l/s
10 | 0 | Stjälpbart stekbord | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
11 | 0 | Fast stekbord | 0.1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
12 | 0 | Högtryckstvätt eller ångtv | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
13 | 0 | Bandsåg | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
14 | 0 | Sköljning av grönsaker | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
| 0 | Tappventil* DN 15 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
| 0 | Tappventil DN 20 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
| 0 | Tappventil DN 25 | 1.7 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | l/s
* enligt TTM för rengöring
Diskmedels-
| faktor, fr | 1.3
| Ns: | 0 | l/s
Välj närmast större av de Nominella storlekarna 1,2,4,7,10,15,20 eller 25.
Slamavskiljningen skall ha en volym i liter på minst 100 * NS,

## Schablon
Kalkylblad för beräkning av nominell storlek på fettavskiljare,
Enligt SS-EN 1825-2, Annex A,2: schablonberäkning baserad på typ av verksamhet,
Flödet Qs beräknas ur formeln:
Qs=V*F/3600*t
V=M*Vm |  | t=genomsnittlig drifttid i timmar per dygn
M=antal måltider per dag
Vm och F fås ur nedanstående tabell:
Typ av kök |  |  | Vm (liter vatten per måltid) |  |  | F= maxflödes-
koefficient
Hotel |  |  | 100 |  |  | 5
Restaurang |  |  | 50 |  |  | 8.5
Sjukhus |  |  | 20 |  |  | 13
Större catering (24 h drift) |  |  | 10 |  |  | 22
Personal canteen (industri och kontor) |  |  | 5 |  |  | 20
Det nominella flödet Ns beräknas ur formeln:
Ns=Qs*ft*fd*fr
ft=temperaturkonstant
fd=densitetskonstant för avskiljt fett
fr=diskmedelsfaktor
Beräkning av Qs
|  |  | Antal mål | Drifttid | Vm | F | Qs
Hotel |  |  |  |  | 100 | 5
Restaurang |  |  |  |  | 50 | 8.5
Sjukhus |  |  |  |  | 20 | 13
Större catering (24 h drift) |  |  |  |  | 10 | 22
Personal canteen (industri och kontor) |  |  |  |  | 5 | 20
Ns= | 0
Välj närmast större av de Nominella storlekarna 1,2,4,7,10,15,20 eller 25.
Slamavskiljningen skall ha en volym i liter på minst 100 * NS,